附件1

全市已建成污水处理设施整改任务表

| 污水厂基本情况 | 存在问题 | 整改要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、赣榆县通海污水处理厂 |  |  |  |
| 由赣榆县海头工业园区建设运营。2010年12月建成，2012年6月验收。设计规模2万吨/日，奥贝尔氧化沟工艺，出水执行一级A标准，COD为50mg/l。由于污水处理厂一直未正常运行，进水浓度过高，出水长期超标，2013被环保部挂牌督办，要求当年底前整改到位，目前整改工程尚未完工。 | 1、未按期完成环保部挂牌整改任务； 2、出水COD经常超标； 3、中控系统、PH仪、DO仪不规范，未安装流量计、COD、NH3-N等监控系统； 4、接管企业污水超标。 | 1、加快整改进度，按期完成挂牌督办任务； 2、对不达标排放的接管企业，责令限期整改； 3、加快海头镇生活污水管网建设，确保污水厂进水负荷80%以上； 4、对中控系统进行改造，完善在线监控装置。 2014年5月底前完成。 | 赣榆县政府 |
| 2、赣榆县云通水务有限公司 |  |  |  |
| 中国标准水务通过BOT模式建设运营，2013年底资产全部转让给北控集团。项目于2010年12月建成，2012年6月验收，处理工艺为A2/O，出水执行一级A标准，COD为50mg/l。设计规模为2万吨/日，目前进水量为0.7万吨，新建两座3000立方米初沉池，已投入使用。 | 1、进水流量计、COD在线、NH3-N在线、MLSS仪故障未维修；出水在线无运营维护及定期标定记录； 2、中控系统与在线监控不同步，历史曲线存在完全一致的规律性重复波动； 3、进水量不足； 4、出水不达标。 | 1、加快柘汪镇园区工业污水和镇区生活污水管网建设，提高进水量，确保污水厂进水负荷80%以上； 2、对不达标的接管企业限期整改； 3、对污水处理工艺进行优化改造，确保达标排放； 4、对中控及在线系统进行改造完善。 2014年6月底前完成。 | 赣榆县政府 |
| 3、赣榆县力洁污水处理有限公司 |  |  |  |
| 2011年2月建成，2012年6月验收。工艺设计规模为2万吨/日，处理工艺为A2/O+深度处理，出水执行一级A标准，COD为50mg/l。目前生产线维修及附属设备目前正在改造。 | 1、厂区设备损坏情况严重（压滤机、仪表、启闭机、刮泥机等工作不正常）； 2、池体部分仪表损坏和中控系统自身缺陷导致中控系统几乎瘫痪（每次检查均被提出）； 3、接管企业进水经常超标； 4、进水量不足； 5、出水不达标。 | 1、加快赣榆城区和宋庄镇污水管网建设，提高进水量，确保污水厂进水负荷80%以上； 2、对不达标的接管企业限期整改； 3、对中控系统改造，满足监控设施规范要求。 2014年6月底前完成。 | 赣榆县政府 |
| 4、东海县山左口污水处理厂 |  |  |  |
| 山左口乡政府承建并运营，2009年9月建成，2010年1月通过东海县环保局“三同时”验收。设计能力10000吨，实际建成规模5000吨/日。处理工艺为“污水—粗格栅及提升泵房—细格栅及旋流沉砂池—水解酸化池—改良氧化沟—混凝沉淀池—接触消毒池”，尾水执行一级A标准。 | 1、该厂主要接纳企业的生产废水，因管网建设不到位，无生活污水接入，实际进水量约1200吨/日，主要为金川海藻生产废水，进水量严重不足； 2、出水长期超标； 3、自动监控仪器未安装到位，未与环保部门联网。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、加快山左口工业区管网和镇区污水管网建设，确保污水厂进水负荷80%以上； 3、对接管不达标企业，责令限期整改； 4、安装自动在线监控装置，并和环保部门联网。 2014年6月底前完成。 | 东海县政府 |
| 5、连云港金兆水务有限公司墟沟污水处理厂 |  |  |  |
| 连云港金兆水务有限公司采用BOT模式建设运营。2008年12月建成，同时投运，建设规模4万吨/日，投运规模为4万吨/日，处理工艺为A2/O，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准,COD为100mg/l。 | - 该厂为城镇生活污水处理厂，但目前处理工业污水量大于生活污水量，实际进水量只有1万吨/日； 2、进水浓度超标，COD经常高达1000-2000mg/l，氯离子浓度偏高，出水经常超标； 3、市政污水管网不到位，生活污水进水量偏少。 | 1、加快连云区污水管网建设，新增收集水量1万吨以上； 2、加快开发区污水管网建设，新增收集水量1万吨以上； 3、加快连云新城污水管网建设； 4、确保污水厂进水负荷80%以上； 5、对不能达标排放的接管企业，责令限期整改； 6、完成“一级A”提标改造工作。 2014年10月底前完成1、2、3、4、5项，2015年6月底前完成第6项。 | 1、工艺部分，由市建设局负责； 2、管网建设部分，由市建设局牵头，组织连云区政府、市经济技术开发区管委会和连云新建设设指挥部共同实施； 3、不达标企业整改部分，由市环保局牵头，组织连云区政府和市经济技术开发区管委会共同实施。 |
| 6、连云港市港城水务有限公司城南污水处理厂 |  |  |  |
| 连云港市城投公司建设，港城水务有限公司运营。建成时间为2012年5月，投运时间为2013年5月，投运规模为2万吨/日。处理工艺为A2/O，出水执行一级A标准。 | 1、海州开发区污水管网不完善，46家企业中只有17家接管，接管企业排水超标； 2、出水不能稳定达标排放。 | 1、完善污水收集管网，增加污水量，尾水达标排放； | 市建设局 |
|  |  | 2、加快海州开发区管网建设，园区企业污水全部接入污水处理厂； 3、对不能达标排放的接管企业，责令限期整改。 2014年6月底前完成。 | 海州区政府 |
| 7、连云港金兆水务有限公司大浦污水处理厂 |  |  |  |
| 连云港金兆水务有限公司采用BOT模式建设运营。2001年12月建成，2002年1月投运，建设投运规模10万吨/日，处理工艺为A2/O，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准,COD为100mg/l。 | - 目前进水只有7.5万吨左右； - 污水收集率不高。 | 1、完成市区排污管网雨污分流改造，同时进一步扩大接管范围，确保污水厂进水负荷80%以上，进水COD浓度提高到270mg/l左右； 2、完成“一级A”提标改造，出水COD须达到50mg/l以下。 2015年6月底前完成。 | 市建设局 |
| 8、连云港恒隆水务有限公司 |  |  |  |
| 连云港恒隆水务有限公司采用BOT模式建设运营。建成投运时间2009年11月，建设规模4.8万吨/日，投运规模2.4万吨/日，采用百乐克工艺，出水执行二级标准，COD为100mg/l 。 | - 由于大浦工业区管网建设不完善，宋跳高新区、猴嘴地区污水未接入，目前进水量只有10000吨/日，严重不足； - 进水超标，每月有数次进水COD浓度在700mg/l以上； 3、百乐克工艺处理工业废水本身有难度，加上进水超标，所以该厂出水很难实现稳定达标排放。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、完善大浦工业区、宋跳高新区污水管网，园区污水全部接入污水处理厂； 3、将猴嘴地区污水和东盐河以东片区包括市行政中心等区域污水接入，确保污水厂进水负荷80%以上； 4、对不能达标排放的接管企业，责令限期整改。 2014年10月底前完成。 | 1、工艺改造部分，由市经济技术开发区管委会负责； 2、管网建设部分，由市建设局牵头，组织市经济技术开发区和新海新区建设指挥部共同实施； 3、不达标企业整改部分，由市环保局、市经济技术开发区管委会共同实施。 |
| 9、连云港恒泰污水处理有限公司（板桥污水处理厂） |  |  |  |
| 连云港恒泰污水处理有限公司采用BOT模式建设运营，建成投运时间为2012年12月，投运规模为2.45万吨/日，处理工艺为水解酸化+CASS，出水执行（《城镇污水处理厂污染物排放标准》）一级B标准，COD为60mg/l。 | - 该厂采用生活污水处理工艺，目前主要接纳园区工业污水，处理工艺无法满足园区化工、冶炼企业的污水处理要求； - 接管企业进水超标； - 污水处理厂出水不达标，2013年10月被市环保局责令整改，要求2014年6月底完成，但目前技改方案尚未确定； - 现有管网建设损坏严重，区域内企业未采取“一企一管”措施； - 进水量不足，目前约7000吨/日。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、加快板桥园区管网建设，对现有管网进行修缮，增加污水厂进水量，区域内企业污水全部接管，同时将板桥镇污水接入，确保污水厂进水负荷85%以上； 3、园区内化工、冶金企业落实“一企一管”； 4、对不能达标排放的接管企业，责令限期整改。 2014年10月底前完成。 | 连云区政府 |
| 10、新浦经济开发区污水处理厂 |  |  |  |
| 建成时间为2010年12月，建设规模为5000m3/d，处理工艺为A2/O，出水执行一级A标准，COD为50mg/l。投资主体原由东海县政府采用BOT模式投资建设，后交由连云港佳地实业有限责任公司运营。 | 1、该项目2010年主体工程基本建成，但一直未投入运行。设备目前锈蚀严重，已无法运行； 2、新浦开发区排污管网有5个节点未打通，废水无法进入污水处理厂；有部分企业尚未接管； 3、规划中拟收集处理的周边镇村生活污水管网未到位； 4、按规划，该污水厂尾水应进入东海县尾水通道。但由于东海县尾水通道建成后一直未启用，该厂一旦投入运行，尾水将影响市区饮用水源蔷薇河。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、完善设施，对损坏设备进行大修，尽快进水调试； 3、新浦经济开发区要贯通污水管网，并将洪门园区污水接入，确保污水厂进水负荷80%以上； 4、东海尾水通道新浦段投入运行。 2014年6月底前完成。 | 新浦区政府 |
| 11、徐圩新区1号污水处理厂 |  |  |  |
| 徐圩新区方洋公司建设，2013年建成，采用水解酸化+改良型氧化沟处理工艺，深度处理采用高效澄清池+纤维转盘滤池，设计规模3万吨。 | 1、建成后未运行； 2、由于1号厂是按生活污水处理工艺建设的，对现有工艺能否适应石化废水处理要求，尚需进一步论证。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、制定并实施园区整体的污水处理联动方案，在调试、日常生产中加强沟通和协调，确保整个新区污水达标排放； 3、尽快实现进水调试，确保污水厂进水负荷85%以上。 2014年6月底前完成。 | 徐圩新区管委会 |
| 12、赣榆县金源水务有限公司 |  |  |  |
| 建成时间为2009年9月，验收时间为2013年3月；设计规模为1.5万吨/日，处理工艺为活性污泥法，出水执行二级标准，COD为100mg/l。 | 1、进水不足，出水经常超标； 2、运行管理水平低，仪器设备老化，故障频发； 3、无中控系统； 4、无进水流量计、进水在线仪器、出水氨氮检测仪等； 5、二期污水处理项目建成未运行。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、加快园区工业污水和镇区污水管网建设，确保污水厂进水负荷80%以上； 3、加快污水处理厂新线投运工作； 4、安装中控系统，完善在线监控装置。 2014年6月底前完成。 | 赣榆县政府 |
| 13、东海县清泉污水处理有限公司 |  |  |  |
| 承建运营方为温泉镇政府。东海县环保局于2008年1月审批， 2010年7月“三同时”验收。设计能力1万吨/日，实际建成规模0.5万吨/日，铺设主管网20公里。采用人工强化湿地处理工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，尾水排入石安河。 | 1、未安装消毒装置，出水粪大肠杆菌群数浓度曾多次超标； 2、尾水排放沟道不规范，最后一级湿地处理系统有漏水现象； 3、第2级后生物生长状态不好； 4、出水不达标。 | 1、安装消毒装置； 2、对尾水排放沟道进行整改； 3、对第2级后生物系统进行改造完善。 2014年6月底前完成。 | 东海县政府 |
| 14、东海县城东污水处理厂 |  |  |  |
| 该厂由东海县水务局运营。一期工程及配套管网项目于2013年10月投入试运行，尚未验收。采用A2/O处理工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，尾水应经东海县尾水排放通道排放。 | 1、设施运行不正常，曝气池、厌氧池等生化活性不足； 2、主体构筑物有渗水现象，部分设备腐蚀损坏严重； 3、进水量不足，进水浓度偏低； 4、配套管网建设不到位； 5、未安装进水、出水流量计及自动监控设备； 6、因东海县尾水排放通道未建成投运，尾水现排入范埠河。 | 1、对构筑物、设备等进行大修维护，加快调试验收进度； 2、加快污水管网建设，确保污水厂进水负荷80%以上； 3、安装进水、出水流量计及自动监控设备； 4、东海县尾水排放通道投入正常运行。 2014年6月底前完成1、2、3项； 2014年10月底前完成第4项。 | 东海县政府 |
| 15、东海县白塔埠镇污水处理厂 |  |  |  |
| 该厂利用农村环境连片整治资金于2012年建成，运行主体为镇政府；建设能力1500吨/日，采用A2/O污水处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。 | 1、因管网建设不完善，目前运行负荷不足，运行不正常； 2、未安装消毒装置； 3、监控设施未与环保部门联网； 4、东海县尾水通道未运行，尾水排入淮沭新河，影响市区水源地水质。 | 1、加快管网建设，提高进水量，确保污水厂进水负荷80%以上； 2、安装消毒装置； 3、在线监控装置和环保部门联网； 4、处理设施规范运行； 5、尾水接入东海县尾水排放通道。 2014年10月底前完成。 | 东海县政府 |
| 16、东海县青湖镇污水处理厂 |  |  |  |
| 该厂利用农村环境连片整治资金于2012年建成，运行主体镇政府。建设能力1500吨/日，采用A2/O污水处理工艺，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 | 1、管网建设不完善，目前运行负荷不足，运行不正常； 2、未安装消毒装置，无备用鼓风机； 3、监控设施未与环保部门联网。 | 1、加快管网建设，确保污水厂进水负荷80%以上； 2、处理设施规范运行； 3、安装消毒装置，增设备用鼓风机； 4、在线监控装置规范运行，并与环保部门联网。 2014年6月底前完成。 | 东海县政府 |
| 17、灌云县南风污水处理厂 |  |  |  |
| 2007年9月建成投运，由烟台朗坤水务公司运行。建设投运能力15000吨/日，处理工艺为A/O工艺，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。 | 进水浓度低。 | 加快区域内管网建设，提高进水浓度，确保污水厂进水负荷85%以上。 2014年10月底前完成。 | 灌云县政府 |
| 18、灌云县胜海污水处理厂 |  |  |  |
| 一期工程2008年3月投入运营，处理能力为7000吨/日，处理工艺为水解酸化+接触氧化+气浮，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，由园区管委会负责运行；二期工程已建成，处理规模为2万吨/日，未正式运行。 | 1、进水经常超标，进水量不足； 2、出水超标； 3、污水站前端未设置超标废水应急处理系统，进水口未安装监控设施无法控制进水水质，出水口自动监控装置设在排污渠内，无法监控后续的排放池及排水泵。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行优化论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、完成园区接管企业“一企一管”和厂区内清污分流改造工作； 3、对不达标接管企业进行限期整改； 4、进一步完善应急处理系统，安装监控装置，并规范设置； 5、尽快对二期工程进行调试运行，确保污水厂进水负荷80%以上。 2014年10月底前完成。 | 灌云县政府 |
| 19、同兴污水处理厂 |  |  |  |
| 由同兴镇政府建设投运，处理能力为0.3万吨/日，处理工艺为倒置A2/O，尾水排放执行一级B标准。 | 管网建设不到位，建成后一直未运行。 | 加快区域内管网建设，实现进水调试运行，确保污水厂进水负荷80%以上。 2014年6月底前完成。 | 灌云县政府 |
| 20、灌南县城东污水处理厂 |  |  |  |
| 2010年5月投运，设计规模1.5万吨/日，采用A2/O处理工艺，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准。 | 1、配套管网不足，进水量约5000吨/日，不满足运行负荷要求； 2、接管工业废水比例偏高，出水不稳定； 3、运行不正常，污泥出泥量少。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、加快区域内生活污水管网建设，确保污水厂进水负荷85%以上； 3、规范运行，保证出水达标排放。 2014年6月底前完成。 | 灌南县政府 |
| 21、连云港中新污水处理有限公司（灌南县堆沟港化工园区污水处理厂） |  |  |  |
| 属于工业园区污水处理厂，2006年7月建成投入使用，总处理能力1.25万吨/日，采用A2/O处理工艺，尾水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准，COD为100mg/l。 | 1、进水量少，每天处理废水0.6万吨左右，不满足运行负荷要求； 2、园区污水收集系统未实现“一企一管”，难以实现分质处理，导致污水处理厂出水不达标； 3.进水口未安装计量监控装置。 | 1、邀请专家对现有处理工艺进行论证，制定整改方案，并组织实施，确保达标排放； 2、完成园区企业“一企一管”和厂区内清污分流改造工作，增加进水量； 3、对接管不达标企业进行限期整改； 4、进水口安装计量装置； 5、确保污水厂进水负荷80%以上。 2014年6月底前完成。 | 灌南县政府 |

已建成污水处理设施中需要整改的21个，其中市区7个，赣榆县4个，东海县5个，灌云县3个，灌南县2个。

附件2

2013年建成未运行污水处理设施整改任务表

| 序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 设计能力 （吨/日） | 投资金额 （万元） | 整改要求 | 完成期限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市区 | 新浦区浦南镇江浦村污水站 | 100 | 30 | 投入运行，当年负荷率达到投运能力75%以上，2015年6月底前达到85%。 | 2014年12月 | 新浦区政府 |
| 2 | 赣榆 | 赣榆县石桥污水处理厂 | 800 | 240 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 3 | 赣榆 | 赣榆县墩尚污水处理厂 | 500 | 150 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 4 | 赣榆 | 赣榆县沙河污水处理厂 | 2000 | 600 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 5 | 赣榆 | 赣榆县塔山污水处理厂 | 500 | 150 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 6 | 赣榆 | 赣榆县班庄污水处理厂 | 2000 | 600 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 7 | 赣榆 | 赣榆县城头镇污水处理厂 | 4000 | 1200 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 8 | 赣榆 | 赣榆县黑林镇污水处理厂 | 500 | 150 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 9 | 赣榆 | 赣榆县城西镇污水处理厂 | 500 | 150 |  | 2014年9月 | 赣榆县政府 |
| 10 | 东海 | 东海县平明镇污水处理厂 | 1500 | 450 |  | 2014年6月 | 东海县政府 |
| 11 | 东海 | 东海县张湾乡污水处理厂 | 500 | 150 |  | 2014年6月 | 东海县政府 |
| 12 | 东海 | 东海县安峰镇污水处理厂 | 2500 | 750 |  | 2014年6月 | 东海县政府 |
| 13 | 东海 | 东海县房山镇污水处理厂 | 1500 | 450 |  | 2014年12月 | 东海县政府 |
| 14 | 灌云 | 灌云县小伊乡董集、后场村 污水处理工程 | 1000 | 300 |  | 2014年6月 | 灌云县政府 |
| 合计 |  |  | 17900 | 5370 |  |  |  |

2013年建成主体但是设备和污水收集管网没有完全配套的污水处理设施14个，其中市区1个，赣榆县8个，东海县4个，灌云县1个。

附件3

全市2014年污水处理厂建设任务分解表

| 序号 | 区域 | 名 称 | 建设规模 |  | 建设要求 | 完成期限 | 投资金额（万元） |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水厂（吨/日） | 管网 （公里） |  |  | 污水厂 | 管网 |  |
| 1 | 市区 | 海州区锦屏镇污水处理厂 | 500 | 5 | 投入运行，当年负荷率达到投运能力75%以上，2015年6月底前达到85%。 | 2014年11月 | 235 | 600 | 海州区政府 |
| 2 | 市区 | 海州区新坝镇污水处理站 | 300 | 4 |  | 2014年12月 | 189 | 480 | 海州区政府 |
| 3 | 市区 | 连云区宿城污水处理站 | 600 | 2.5 |  | 2014年9月 | 180 | 260 | 连云区政府 |
| 4 | 市区 | 连云区高公岛黄窝村污水处理站 | 480 | 3 |  | 2014年12月 | 144 | 100 | 连云区政府 |
| 5 | 市区 | 开发区朝阳街道污水处理厂 | 500 | 3.5 |  | 2014年12月 | 150 | 240 | 市开发区管委会 |
| 6 | 东海 | 东海县桃林镇污水处理厂 | 1500 | 10 |  | 2014年10月 | 450 | 900 | 东海县政府 |
| 7 | 东海 | 东海县黄川镇污水处理厂 | 500 | 5 |  | 2014年10月 | 150 | 450 | 东海县政府 |
| 8 | 东海 | 东海县双店镇污水处理厂 | 500 | 5 |  | 2014年12月 | 150 | 450 | 东海县政府 |
| 9 | 东海 | 东海县李埝乡污水处理厂 | 500 | 3.6 |  | 2014年12月 | 150 | 330 | 东海县政府 |
| 10 | 东海 | 东海县石湖乡污水处理厂 | 500 | 3.8 |  | 2014年12月 | 150 | 350 | 东海县政府 |
| 11 | 东海 | 东海县驼峰乡污水处理厂 | 500 | 3.5 |  | 2014年12月 | 150 | 320 | 东海县政府 |
| 12 | 东海 | 东海县石梁河镇污水处理厂 | 500 | 6 |  | 2014年12月 | 150 | 540 | 东海县政府 |
| 13 | 东海 | 东海县曲阳乡污水处理厂 | 500 | 3 |  | 2014年12月 | 150 | 270 | 东海县政府 |
| 14 | 东海 | 东海县洪庄镇污水处理厂 | 500 | 3 |  | 2014年12月 | 150 | 270 | 东海县政府 |
| 15 | 灌云 | 灌云县杨集镇污水处理厂 | 2000 | 8 |  | 2014年6月 | 570 | 960 | 灌云县政府 |
| 16 | 灌云 | 灌云县龙苴镇污水处理厂 | 2000 | 11 |  | 2014年6月 | 570 | 1320 | 灌云县政府 |
| 17 | 灌云 | 灌云县下车镇污水处理厂 | 2000 | 7.75 |  | 2014年6月 | 570 | 930 | 灌云县政府 |
| 18 | 灌云 | 灌云县东王集乡污水处理工程 | 500 | 4 |  | 2014年9月 | 150 | 480 | 灌云县政府 |
| 19 | 灌云 | 灌云县圩丰镇污水处理厂 | 500 | 4 |  | 2014年9月 | 150 | 480 | 灌云县政府 |
| 20 | 灌云 | 灌云县四队镇污水处理厂 | 500 | 4 | 投入运行，当年负荷率达到投运能力75%以上，2015年6月底前达到85%。 | 2014年9月 | 150 | 480 | 灌云县政府 |
| 21 | 灌云 | 灌云县图河乡污水处理厂 | 500 | 4 |  | 2014年9月 | 150 | 480 | 灌云县政府 |
| 22 | 灌云 | 灌云县南岗乡污水处理厂 | 500 | 4 |  | 2014年9月 | 150 | 480 | 灌云县政府 |
| 23 | 灌云 | 灌云县南风污水处理厂二期 | 25000 | 15 | 投入运行，负荷达85%以上。 | 2014年9月 | 4300 | 1800 | 灌云县政府 |
| 24 | 灌南 | 灌南县城东污水处理厂二期 | 20000 | 10 |  | 2014年11月 | 6000 | 1200 | 灌南县政府 |
| 25 | 灌南 | 灌南县三口镇污水处理厂 | 2000 | 3 | 投入运行，当年负荷率达到投运能力75%以上，2015年6月底前达到85%。 | 2014年10月 | 600 | 360 | 灌南县政府 |
| 26 | 灌南 | 灌南县汤沟镇污水处理厂 | 3000 | 3 |  | 2014年12月 | 900 | 360 | 灌南县政府 |
| 27 | 灌南 | 灌南县新集镇污水处理厂 | 1000 | 3 |  | 2014年12月 | 300 | 360 | 灌南县政府 |
| 28 | 灌南 | 灌南县堆沟港镇污水处理厂 | 3000 | 5 |  | 2014年12月 | 900 | 600 | 灌南县政府 |
| 29 | 灌南 | 灌南县田楼镇污水处理厂 | 2000 | 4 |  | 2014年12月 | 600 | 480 | 灌南县政府 |
| 30 | 灌南 | 灌南县张店镇污水处理厂 | 1000 | 4 |  | 2014年10月 | 300 | 480 | 灌南县政府 |
| 31 | 灌南 | 连云港中新污水处理厂三期10000t/d综合废水处理系统 | 10000 | / |  | 2014年12月 | 3000 | / | 灌南县政府 |
| 32 | 灌南 | 连云港中新污水处理厂四期12000t/d染料废水处理系统 | 12000 | / |  | 2014年12月 | 3600 | / | 灌南县政府 |
| 合计 |  |  | 80500 | 59 |  |  | 20950 | 7080 |  |

2014年计划新建污水处理设施32个，总建设规模8.05万吨/日，总投资2.095亿元，其中市区5个，东海、灌云、灌南县各9个。

附件4

全市2015年污水处理厂建设任务分解表

| 序号 | 区域 | 名称 | 建设规模 |  | 建设要求 | 完成期限 | 投资金额（万元） |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污水厂 （吨/日） | 管网 （公里） |  |  | 污水厂 | 管网 |  |
| 1 | 市区 | 新浦区浦南镇污水处理厂 | 5000 | 15 | 投入运行，负荷率达到投运能力75%以上，到年底增加到85%。 | 2015年6月 | 1000 | 90 | 新浦区政府 |
| 2 | 市区 | 连云区连岛街道污水处理站 | 2000 | 3.5 |  | 2015年6月 | 600 | 300 | 连云区政府 |
| 3 | 市区 | 连云区连云街道污水站 | 500 | 2 |  | 2015年6月 | 150 | 240 | 连云区政府 |
| 4 | 市区 | 开发区西北组团污水处理厂 一期工程 | 48000 | 6 |  | 2015年6月 | 14400 | 720 | 开发区管委会 |
| 5 | 灌南 | 灌南县百禄镇污水处理厂 | 1000 | 4 |  | 2015年6月 | 300 | 480 | 灌南县政府 |
| 6 | 灌南 | 灌南县李集乡污水处理厂 | 1000 | 2 |  | 2015年6月 | 300 | 240 | 灌南县政府 |
| 7 | 灌南 | 灌南县北陈集镇污水处理厂 | 1000 | 2 |  | 2015年6月 | 300 | 240 | 灌南县政府 |
| 8 | 灌南 | 灌南县孟兴庄镇污水处理厂 | 2000 | 4 |  | 2015年6月 | 600 | 480 | 灌南县政府 |
| 合计 |  |  | 116000 | 65 |  |  | 33800 | 4140 |  |

2015年计划新建污水处理设施8个，其中市区4个，灌南县4个。

附件5

全市采取接管方式处理生活污水的乡镇（街道）建设任务分解表

| 序号 | 区域 | 名称 |  | 管网规模 （公里） |  | 接管去向 | 完成期限 |  | 投资金额 （万元） |  | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年采用接管方式处理生活污水的乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市区 | 新浦区花果山街道 |  | 1.4 |  | 接管到恒隆水务污水处理厂 | 2014年6月 |  | 168 |  | 新浦区政府 |
| 2 | 市区 | 新浦区南城街道 |  | 0.4 |  | 接管到城南污水处理厂 | 2014年6月 |  | 10 |  | 新浦区政府 |
| 3 | 市区 | 海州区朐阳街道 |  | 4 |  | 接管到城南污水处理厂 | 2014年12月 |  | 493 |  | 新浦区政府、 市建设局 |
| 4 | 市区 | 连云区云山街道 |  | 8 |  | 接管到墟沟污水处理厂 | 2014年12月 |  | 350 |  | 连云区政府 |
| 5 | 赣榆 | 赣榆县宋庄镇 |  | 4 |  | 接管到力洁污水处理厂 | 2014年6月 |  | 250 |  | 赣榆县政府 |
| 6 | 东海 | 东海县石榴街道 |  | 3.5 |  | 接管到东海县城东污水处理厂 | 2014年12月 |  | 420 |  | 东海县政府 |
| 7 | 灌云 | 灌云县侍庄乡 |  | 22 |  | 接管到南风污水厂 | 2014年12月 |  | 2640 |  | 灌云县政府 |
| 8 | 灌云 | 灌云县燕尾港镇 |  | 7 |  | 接管到胜海污水厂 | 2014年12月 |  | 840 |  | 灌云县政府 |
| 2015年采用接管方式处理生活污水的乡镇（街道） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市区 |  | 海州区板浦镇 |  | 8 | 接管到市区城南污水处理厂 |  | 2015年6月 |  | 2000 | 海州区政府 |
| 2 | 市区 |  | 海州区宁海街道 |  | 7 | 接管到市区城南污水处理厂 |  | 2015年6月 |  | 200 | 海州区政府 |
| 3 | 市区 |  | 海州开发区 |  | 12 | 接管到市区城南污水处理厂 |  | 2015年6月 |  | 1440 | 海州区政府 |
| 4 | 市区 |  | 新浦区云台街道 |  | 5 | 接管到市区城南污水处理厂 |  | 2015年6月 |  | 200 | 云台山景区 管委会 |
| 合计 |  |  |  |  | 82.3 |  |  |  |  | 9011 |  |

采取接管方式的乡镇2014年8个，其中市区4个，赣榆县1个，东海县1个，灌云县2个；2015年4个，全部在市区。